需求书

本项目名称为北京大学第六医院精3号楼维修项目，精3号楼位于海淀区学院路38号院内，为地上5层、局部地下一层，砖混结构。建筑面积为3681.5㎡，占地面积736.3㎡，地下一层人防设施工程使用面积278.95㎡。1976年唐山地震后曾采用外包圈梁构造柱，内设钢拉杆的方式进行了抗震加固。

- 一、招标内容包括：

- 包括抽干地下一层积水，对渗水点采用注浆堵漏，经检查无渗漏后在地面和外墙内侧做内涂膜防水并做砂浆保护层。对地下室顶板做支撑支护，剔凿混凝土胀裂位置露出钢筋，楼板底面凿毛。原有钢筋下方布置钢筋网，新增钢筋用梅花形布置的植筋固定在地下室顶板上。板底喷锚加胶高强混凝土灌浆料，表面压光处理。

- 各单元出入口、外墙挑檐破损部位进行补强处理。剔除挑檐开裂破损部分的混凝土，露出钢筋并除锈。重新支模板浇筑混凝土，新做垫层找坡，砂浆找平，新做防水层。

- 屋面板开裂板缝、局部返潮墙体进行修补处理。墙体返潮范围全部剔除，做钢丝网防水砂浆抹面并恢复面层。屋面板开裂的区域，铲除装饰面层，对裂缝进行注浆封闭，重新刮腻子刷乳胶漆。

- 具体内容详见图纸和工程量清单。

- 技术要求

- 计划开工日期：2023年4月1日（具体日期以招标人通知为准）

- 要求工期：50天

- 质量标准：合格

- 安全生产标准化要求：达标

安全生产要求：零安全事故和工伤事故

三、其他

1、投标人应充分考虑本项目施工现场为住宅小区，施工时需与物业或招标人、业主等协商施工时间，遵守小区施工管理规定，合理安排，在不影响施工质量的情况下，尽量降低对小区住户造成不良影响。投标人自行解决扰民投诉及相关问题。

2、投标人负责解决外部交通、垃圾消纳、环境保护、文明施工，负责处理与相关监管部门的对接和相关手续，监管部门的罚款由施工单位承担。

- 3、投标人应充分踏勘现场，了解现场情况，不得因现场实际情况与清单图纸的偏差提出费用索赔。现场踏勘集中组织，请按公告时间准时参加。

- 4、投标人有任何关于图纸、清单和现场情况的疑问，应在投标期间提出。中标后不再因清单的漏项、工程量不足、描述项不清等原因调整合同金额。

- 5、投标人应充分了解招标内容和实际情况，根据投标人实际情况和市场情况投标报价，投标金额为完成本项目的所有费用。材料试验和复试由投标人完成，费用包含在投标金额内。水电接口与物业或居民协商，水电费用由投标人承担。

- 6、施工期间应服从建设单位、物业的管理，施工期间注意保护居民隐私，不得干扰居民正常生活。

- 7、现场不提供临时用房、住宿场地，由投标人自行解决。小区内无停车场地，投标人自行解决停车问题。